## Hidrantes
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE HIDRANTES NBR - 13714 / NBR - 12779 / IT 22 2019 04
CLIENTE: Abrasivos Cumbica | [23 empty] | MÊS: | Maio | [5 empty] | ANO: | 2024
Nº | SETOR DE INSTALAÇÃO / LOCALIZAÇÃO | CONTROLE | ESGUICHOS: QUANTIDADE / TIPO |  | TIPO DE HIDRANTE |  | MANGUEIRA QUANT/ COMPRIM. |  |  |  | MANGUEIRA TIPO |  |  |  | MEDIDA DE CONEXÃO |  |  |  | As mangueiras possuem o nome do fabricante, a norma de fabricação, e o tipo da mangueira? |  | CONDIÇÕES DO ABRIGO,EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÕES DO HIDRANTE |  | DATA DO TH DA MANGUEIRA | DATA DO TH DA MANGUEIRA | ACIONADOR MANUAL DA BOMBA |  |  | CHAVE STORZ DISPONÍVEL ? | O HIDRANTE ESTÁ DESOBSTRUÍDO ? | O VIDRO DE PROTEÇÃO ESTÁ EM BOM ESTADO ? |  | A VÁLVULA ESTÁ EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO ? | ATENDIMENTO AO PT E AO LAYOUT? | CONDIÇÕES DA SINALIZAÇÃO (NORMA / CONSERVAÇÃO / VISUALIZAÇÃO)
|  |  | Reg. | Solid. | D | S | 15m | ÑOK | 30m | NA | 1 | ÑOK | 2 | ÑOK | 1 1/2" | ÑOK | 2 1/2" | ÑOK | SIM | NÃO | OK | ÑOK |  |  | OK | NOK | NA | Quant. | NOK | NOK |  | NOK | NOK | SOLO NC | AÉREA NC
1 | GALPÃO 3 /FINAL RUA M (1) | x | 0 |  | x |  | 4 | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 0 |  |  |  | x
2 | GALPÃO 3/ PROX. SAÍDA EMERGÊNCIA (1) | x | 0 |  | x |  | 4 | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 2 |  |  |  | x
3 | GALPÃO 03/ DOCA 01 (1) | x | 0 |  | x |  | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1 | x |  |  | x
4 | GALPÃO 3 DOCA 10/11 (1) | x | 0 |  | x |  | 4 | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 2 |  |  |  | x
5 | GALPÃO 3 / MEIO RUA J/K (1) | x | 0 |  | x |  | 4 | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 2 |  |  |  | x |  |  | 1
6 | GALPÃO 03 / COLUNA DOCA 12/13 (1) | x | 2 |  | x |  | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 2 |  |  |  | x
7 | GALPÃO 03 / MEIO RUA H | x | 0 |  | x |  | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  | x | x | 0
8 | GALPÃO 3 / FINAL RUA C (1) | x | 0 |  | x |  | 3 | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  | x
09A | GALPÃO 3 / RUA A (1) | x | 0 |  | x |  | 4 | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 0 |  |  |  | x |  | x | 1
09B | GALPÃO 02 PRÓXIMO ALMOXARIFADO | x |  | 2 |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1
10 | GALPÃO 02 RECEBIMENTO | x | 1 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1
11 | GALPÃO 02 PROX RESÍDUOS PLAST E PAPELÂO | x | 2 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1
12 | REFEITÓRIO TÉRREO | x | 1 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1
13 | SALA DE MÁSCARA | x | 1 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 2 | x | [5 empty] | 1
14 | GALPÃO 02 CORREDOR A | x | 1 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1
15 | GALPÃO 02 PROX SAÍDA EMERGÊNCIA 02 | x | 1 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1
16 | GALPÃO 01 - PROX. SEPARAÇÃO DE RISCO 02 | x | 1 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1
17 | GALPÃO 01 LAMINADORA DE VELCRO (1) | x | 1 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1
18 | GALPÃO 01 PROX. CORTADEIRA 47 | x | 1 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1
19 | GALPÃO 01 PROX. MÁQUINA EPIS | x | 1 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1
20 | TÉRREO ESCADA ADM | x | 1 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1
21 | MEZANINO 01 ADM | x | 1 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1
22 | MEZANINO/ CORREDOR AUDITÓRIO | x | 1 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 2
23 | GALPÃO 03 - MEZANINO | x | 1 |  |  | X | 2 | [5 empty] | X |  | X | [5 empty] | x |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | x | 1
Durante as inspeções do mês de Maio, foram inspecionadas, todas as mangueiras e componentes, de todos os Hidrantes da edificação, e instalados Lacres de violabilidade, novos.
(1) Registros encontra-se sem tampão e sem adaptador.
H-5 Encontra-se sem o adaptador e tampão e sem esguicho
H-6 encontra-se sem tampão e adaptador no hidrante.
Todos os Registros dos hidratante encontra-se sem tampão.
H-22 com vazamento no registro.
Hidrante 13 encontra-se obstruído por uma porta corta fogo que está trancada.
Hidrante -08 e 09A encontra-se sem esguichos
H-7 encontra-se sem esguichos e chave storz
H-4 Sem esguicho, H-3 Sem esguicho

## Extintores
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO - NBR 12.962 05
CLIENTE:Abrasivos Cumbica | [14 empty] | Data da inspeção: |  |  | 2024-05-09
Nomenclatura de informaçoes de Extintore de Co2 : PC = Peso Cheio PV = Peso Vazio
LEGENDA: VERDE = ITEM OK AMARELO = ITEM QUE REQUER CORREÇÃO, MAS NÃO INTERFERE EM SEU FUNCIONAMENTO VERMELHO = ITEM REQUER CORREÇÃO E PODE INTERFERIR EM SEU FUNCIONAMENTO OU DURABILIDADE
LEGENDA: OK = CONFORME OK-RA = CONFORME MAS REQUER ADEQUAÇÃO - NÃO INFLUÊNCIA EM SEUS FUNCIONAMENTO NOK = NÃO CONFORME - CORREÇÃO URGENTE
Nº | LOCALIZAÇÃO | Controle | Número Lacre |  | INFORMAÇÕES |  |  |  | STATUS | [7 empty] | ITEM NÃO CONFORME
|  |  |  | Numero do imetro | N° De Fabricação | AGENTE DE EXTINÇÃO | CAPACIDADE EXTINTORA | CAP - KL/ LT | STATUS GERAL DO EXTINTOR |  |  | Condições ambientais onde o extintor está instalado? |  | DATA DE REALIZAÇÃO DA PESAGEM SEMESTRAL? | Informações de PC e PV dos extintores Co2 esta disponivel? | PESAGEM SEMESTRAL DOS EXTINTORES DE CO2 (REGISTRAR PESO) | Validade da Carga | Validade Teste Hidrostatico | SINALIZAÇÃO AÉREA (PAREDE E COLUNA) | SINALIZAÇÃO DE SOLO | MANÔMETRO INDICANDO CARGA ADEQUADA? | ESTÁ LACRADO? | COMPONENTES ESTÃO EM BOM ESTADO?(MANGUEIRA/DIFUSOR /ETC) | EXTINTOR ESTA DEVIDAMENTE FIXADO? (PAREDE OU SOLO) | DESOBSTRUÇÃO DOS ORIFICIOS DE DESCARGA? | ESTÁ DESOBSTRUÍDO??
[9 empty] | OK | OK-RA | NOK | PROTEG | DESPROT
1 | PORTARIA EXTERNO | x | 437532 | 291056520 | 35065 | PQS | 10BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
2 | PORTARIA | x | 436174 | 291055514 | 10699 | CO2 | 5bc | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 13,1 / 19,1 | 18.8 | 2024-10-01 | 2027
3 | Portaria cabine elétrica | x | 438888 | 291056680 | 107 | PQS | 40BC | 12KG | x |  |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2027
4 | PORTARIA cabine eletrica | x | 436165 | 291055523 | 1469 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12,4 / 18,4 | 18.2 | 2024-10-01 | 2027
5 | Cabine Primária | x | 436147 | 291055518 | 11117 | CO2 | 2BC | 6kg |  | x |  |  |  | 2024-04-01 | 17,6 / 23,6 | 23.5 | 2024-10-01 | 2027 |  | x
6 | Cabine Primária | x | 437584 | 291056516 | 2594 | PQS | 10BC | 4kg |  | x |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  | x
7 | GALPÃO 01 Prox Maq EPI | x | 402819 | 291055500 | 45840 | CO2 | 2BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 17,4 / 23,4 | 23.2 | 2024-10-01 | 2025
8 | GALPÃO 01 - COLUNA | x | 436618 | 291055483 | 3320 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
9 | GALPÃO 01 - COLUNA | x | 436195 | 291055515 | 1384 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12,8 / 18,8 | 22.6 | 2024-10-01 | 2026
10 | GALPÃO 01 Estoque Papelão | x | 437777 | 291056624 | 15176 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
11 | GALPÃO 01 Lateral Maq Cinta Estreita | x | 437566 | 291056539 | 9123 | PQS | 20BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
12 | GALPÃO 01 Lateral Maq Cinta Estreita | x | 436178 | 291055495 | 1090570 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 17,1 / 23,1 | 22.9 | 2024-10-01 | 2024
13 | GALPÃO 01 Prox H-18 | x | 436678 | 291055474 | 2462 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
14 | SALA DE PREPARAÇÃO DE ADESIVO | x | 438881 | 291056689 | 9190 | PQS | 20BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
15 | GALPÃO 01 prox. sala de adesivo | x | 438876 | 291056698 | 8753 | PQS | 10BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
16 | GALPÃO 01 - COLUNA Prateleiras | x | 427012 | 291056614 | 48608 | AP | 2A | 10-L |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025 | 1
17 | GALPÃO 01 - COLUNA Prateleiras (Retirado) | x |  |  |  | AP | 2A | 10-L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2027
18 | GALPÃO 01 - COLUNA Prateleiras | x | 437753 | 291056626 | 2762 | AP | 2A | 10-L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
19 | Galpao 01 Serralheria | x | 436183 | 291055488 | 10694 | CO2 | 2BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.7 /18.7 | 18.5 | 2024-10-01 | 2027
20 | GALPÃO 01 - Escritório Manut/ Serralheria | x |  |  |  | PQS | 10BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
21 | GALPÃO 01 Laminadora de Velcro | x | 438873 | 291056686 | 97177 | PQS | 20BC | 6Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
22 | GALPÃO 01 - COLUNA Prox Prateleiras | x | 435995 | 291055487 | 58864 | AP | 2A | 10-L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
23 | Galpão 1 Prox Laminadora de Velcro | x | 437722 | 291056620 | 2795 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
24 | Galpão 1 Prox Laminadora de Velcro | x | 437553 | 291056505 | 97126 | PQS | 20BC | 6KG | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
25 | GALPÃO 01 Prensa Chiesa | x | 438880 | 291056685 | 32531 | PQS | 20BC | 6Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
26 | GALPÃO 01 Ao lado Prensa Chiesa | x | 436170 | 291055491 | 74107 | CO2 | 5BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 13.6 / 19.6 | 18.9 | 2024-10-01 | 2026
27 | Galpão 01 Prox a Prensa Chiesa | x | 477410 | 291055534 | 1090440 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 16.4 / 22.4 | 22.0 | 2024-10-01 | 2028
28 | GALPÃO 01 Coluna Prensa de Disco Fobesa | x | 437574 | 291056533 | 8958 | PQS | 20BC | 4Kg |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 | 3 | [6 empty] | x
29 | GALPÃO 01 - COLUNA Flap Disk | x | 471278 | 291056537 | 8908 | PQS | 20BC | 4kg |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  | x
30 | GALPÃO 01 - COLUNA | x | 437796 | 291056628 | 664 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
31 | GALPÃO 01 - PROX. SEPARAÇÃO DE RISCO | x | 438814 | 291056684 | 32473 | PQS | 20BC | 6Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
32 | GALPÃO 01 Prox Porta Separação de Risco | x | 438896 | 291056708 | 38038 | PQS | 10BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
33 | GALPÃO - EXT. CABINE | x | 436285 | 291055511 | 98044 | CO2 | 5BC | 6Kg | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 15.4 / 21.4 | 20.9 | 2024-10-01 | 2025
34 | GALPÃO EXT CABINE | x | 438889 | 291056681 | 286 | PQS | 30BC | 8kg | x |  |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2027
35 | GALPÃO EXT CABINE | x | 438807 | 291056679 | 2586 | PQS | 80BC | 20kg | x |  |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2027
36 | GALPÃO - EXT. CABINE | x | 436192 | 291055527 | 24445 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  |  |  | 2024-04-01 | 16.7 / 22.7 | 22.4 | 2024-10-01 | 2028
37 | TÉRREO ESCADA ADM | x | 437510 | 291056510 | 5717 | PQS | 10BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
38 | ADM Mezanino | x | 436103 | 291055508 | 78784 | CO2 | 5BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.8 / 18.8 | 18.5 | 2024-10-01 | 2026
38A | ADM Mezanino Dentro do CPD | x |  |  |  | CO2 | 2BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.6 / 18.6 | 18.3 | 2024-10-01 | 2028
39 | GALPÃO 02 | x | 438809 | 291056710 | 5372 | PQS | 20BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2027
40 | GALPÃO 02 | x | 436636 | 291055472 | 2794 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
41 | GALPÃO 02 | x | 437565 | 291056538 | 8969 | PQS | 20BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
42 | GALPÃO 02 - COLUNA | x | 437508 | 291056506 | 32532 | PQS | 20BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
43 | GALPÃO 02 - COLUNA | x | 437576 | 291056509 | 2593 | PQS | 10BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
44 | Galpao 02 Coluna/ Bobinas / Expedição | x | 437582 | 291056535 | 2627 | PQS | 20bc | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
45 | GALPÃO 02 - COLUNA | x | 437590 | 291056532 | 2834 | PQS | 20bc | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
46 | GALPÃO 02 - COLUNA Prateleiras Bobinas | x | 436641 | 291055479 | 2119 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
47 | GALPÃO 02 - COLUNA Prateleiras Bobinas | x | 458557 | 291056613 | 18370 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
48 | GALPÃO 02 - SEPARAÇÃO DE RISCO 01 | x | 437705 | 291056607 | 2775 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
49 | GALPÃO 02 | x | 437791 | 291056608 | 15603 | AP | 2A | 10-L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
50 | Galpao 02 Proximo Sala do Cafe | x | 437783 | 291056611 | 49317 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
51 | GALPÃO 02 PRATELEIRA A | x | 437779 | 291056623 | 4208 | AP | 2A | 10-l | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
52 | GALPÃO 02 Prox Saida EMERG 04 | x | 438865 | 291056688 | 8977 | PQS | 20BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
53 | GALPÃO 02 - Coluna Cortadeira de Folhas 3 | x | 435904 | 291055535 | 15912 | AP | 2A | 10L |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025 | 3
54 | GALPÃO 02 - COLUNA | x | 436136 | 291055525 | 24221 | CO2 | 2BC | 6 Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 16.8 / 22.8 | 22.5 | 2024-10-01 | 2028
55 | GALPÃO 02/ Porta Separacao de Risco | x | 437560 | 291056544 | 5847 | PQS | 10bc | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2027
56 | GALPÃO 02 Ao lado do H-9B | x | 436182 | 291055503 | 6374 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 16.6 / 22.6 | 21.4 | 2024-10-01 | 2025
57 | GALPÃO 02 | x | 436188 | 291055498 | 52119 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.8 / 18.8 | 18.5 | 2024-10-01 | 2025
58 | GALPÃO 02/Docas | x | 437549 | 291056530 | 34943 | PQS | 10BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2027
59 | GALPÃO 03 - MEZ DHL Corredor Vest | x | 437552 | 291056513 | 2590 | PQS | 10BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
60 | GALPÃO 03 - MEZANINO DHL | x | 436146 | 291055532 | 1090558 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 18.5 / 24.5 | 24.3 | 2024-10-01 | 2028
61 | Galpao 3 Expediçao DHL | x | 437568 | 291056514 | 2671 | PQS | 10bc | 4KG |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  | x
62 | GALPÃO 03 DOCA 14/15 | x | 437589 | 291056531 | 8993 | PQS | 20BC | 4Kg |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  | x
63 | GALPÃO 03 DOCA 12/13 | x | 438886 | 291056699 | 34930 | PQS | 20BC | 4Kg |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025 |  | x
64 | GALPÃO 03 - COLUNA DOCAS 12/13 | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
65 | GALPÃO 03 Frente Rua D | x | 436169 | 291055510 | 78779 | CO2 | 5BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.7 / 18.7 | 18.3 | 2024-10-01 | 2026
66 | Galpao 03 Frente Rua B | x | 437758 | 291056619 | 2796 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
67 | GALPÃO 03 - PROX. SEPARAÇÃO DE RISCO | x | 436155 | 291055526 | 1090479 | CO2 | 2BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 17.2 / 23.2 | 22.9 | 2024-10-01 | 2028
68 | GALPÃO 03 - PROX. SEPARAÇÃO DE RISCO | x | 436180 | 291055533 | 32947 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 16.9 / 22.9 | 22.1 | 2024-10-01 | 2028
69 | GALPÃO 03/ Final Rua A | x | 437593 | 291056504 | 97165 | PQS | 20BC | 6kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2027
70 | GALPÃO 03 Final Rua C/D | x | 438832 | 291056702 | 8994 | PQS | 20BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
71 | GALPÃO 03 Final Rua G | x | 438883 | 291056712 | 2533 | PQS | 10BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
72 | GALPÃO 03 - CORREDOR 01 Rua G | x | 437766 | 291056617 | 18339 | AP | 2A | 10-L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
73 | GALPÃO 03 - CORREDOR 01 Rua E | x | 436131 | 291055496 | 1949 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 16.0 / 22.0 | 22.0 | 2024-10-01 | 2025
74 | GALPÃO 03 - CORREDOR 01 Rua C | x | 436270 | 291055521 | 78787 | CO2 | 5BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.4 / 18.4 | 18.1 | 2024-10-01 | 2026
75 | Galpao 03 Parede de Compartimen Rua H | x | 438802 | 291056709 | 1850 | PQS | 10BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2028
76 | GALPÃO 03 - CORREDOR 03 Rua H | x | 437710 | 291056606 | 2722 | AP | 2A | 10-L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
77 | GALPÃO 03 - CORREDOR 03 Rua F | x | 436132 | 291055494 | 38197 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 15.4 / 21.4 | 21.2 | 2024-10-01 | 2025
78 | Galpao 03 Corredor 01 Meio Rua I | x | 436603 | 291055471 | 6003 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
79 | Galpao 03 Final Rua I | x | 437711 | 291056634 | 706 | AP | 2A | 10L |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  | X
80 | GALPÃO 03/ Final Rua K | x | 437524 | 291056507 | 32416 | PQS | 20BC | 6KG | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
81 | GALPÃO 03/ Final Rua 0 | x | 437774 | 291056631 | 15878 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
82 | GALPÃO 03/ Final Rua P | x | 436604 | 291055469 | 2748 | AP | 2A | 10-L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
83 | GALPÃO 03 - CORREDOR 03 Rua P | x | 437772 | 291056630 | 5432 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
84 | GALPÃO 03 - CORREDOR 01 Rua N | x | 437768 | 291056616 | 2789 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
85 | GALPÃO 03 - CORREDOR 01 Rua M | x | 436107 | 291055489 | 78759 | CO2 | 2BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.4 / 18.4 | 18.1 | 2024-10-01 | 2026
86 | GALPÃO 03 - CORREDOR 01 Rua K | x | 458556 | 291055480 | 1954 | AP | 2A | 10-L |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025 | 1
87 | GALPÃO 03/ Rua P | x | 437799 | 291056632 | 18007 | AP | 2A | 10-L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
88 | GALPÃO 03/ Prox Saida Emergência | x | 437599 | 291056515 | 2538 | PQS | 10BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
89 | Galpao 03 Rua O/P | x | 436631 | 291055468 | 649 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
90 | GALPÃO 03 - CORREDOR 03 /Rua N | x | 437781 | 291056633 | 58816 | AP | 2A | 10-L |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  | x
91 | GALPÃO 03 - CORREDOR 03 Rua K | x | 438864 | 291056700 | 2715 | PQS | 10BC | 4Kg |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 | x
92 | GALPÃO 03 - CORREDOR 03 Rua J | x | 436184 | 291055524 | 78796 | CO2 | 5BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.5 / 18.5 | 18.2 | 2024-10-01 | 2026
93 | Galpao 3 DHL Coluna Doca 8/9 | x | 437588 | 291056542 | 46637 | PQS | 10BC | 4KG |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  | x
94 | GALPÃO 03 - COLUNA DOCAS 4/5 | x | 437592 | 291056511 | 2537 | PQS | 10BC | 4Kg |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  | x
95 | GALPÃO 03/ Sala Operacoes DHL | x | 437715 | 291056627 | 48603 | AP | 2A | 10-L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
96 | GALPÃO 03/ Sala Operações DHL | x | 436277 | 291055528 | 753 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 16.0 / 22.0 | 21.7 | 2024-10-01 | 2028
97 | GALPÃO 03 CONFERÊNCIA | x | 471277 | 291055519 | 78786 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 13.1 / 19.1 | 18.8 | 2024-10-01 | 2026
98 | GALPÃO 03 DOCA 2/3 | x | 437682 | 291056704 | 7518 | PQS | 20BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2027
99 | GALPÃO 03 DOCA 4/5 | x | 437583 | 291056528 | 2620 | PQS | 20BC | 4kg |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  | x
100 | GALPÃO 03 DOCA 6/7 | x | 437550 | 291056527 | 9184 | PQS | 20BC | 4Kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
101 | GLP EXTERNO | x | 437567 | 291056525 | 66274 | PQS | 20BC | 4Kg | x |  |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
102 | GLP EXTERNO | x | 438805 | 291056683 | 97314 | PQS | 20BC | 6Kg | x |  |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
103 | Deposito de tintas externo | x | 437517 | 291056517 | 13856 | PQS | 20BC | 4KG |  | x |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025 |  | X
104 | Deposito de tintas externo | x | 431608 | 291056526 | 9011 | PQS | 20BC | 4KG |  | x |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  | X
105 | Deposito de tintas externo | x | 437581 | 291056529 | 2633 | PQS | 20BC | 4KG |  | x |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 | 1
106 | Deposito de tintas externo | x | 437597 | 291056536 | 8715 | PQS | 20BC | 4KG |  | x |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 | 1
107 | GALPÃO 02 -COMPRESSOR EXTERNO | x |  |  |  | PQS | 10BC | 4Kg | x |  |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
108 | Casa de Bombas Ext | x | 438828 | 291056705 | 2714 | PQS | 10BC | 4KG | x |  |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2028
109 | Casa de Bombas Ext | x | 436676 | 291055463 | 1806 | EM | 2A/10B | 10L | x |  |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2027
110 | Casa de Bombas Ext | x | 437558 | 291056534 | 46606 | PQS | 10BC | 4KG | x |  |  |  |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
111 | Casa de Bombas Ext | x | 436236 | 291055531 | 5287 | CO2 | 2BC | 6KG | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 14.4 / 20.6 | 20.5 | 2024-10-01 | 2028
112 | Casa de Bombas | x | 436198 | 291055507 | 14173 | CO2 | 2BC | 6KG | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 16.6 / 22.6 | 22.4 | 2024-10-01 | 2025
113 | REFEITÓRIO | x | 437773 | 291056621 | 18341 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
114 | REFEITÓRIO | x | 402837 | 291055505 | 78780 | CO2 | 5BC | 6kg |  | x |  | x |  | 2024-04-01 | 13.3 / 19.3 | 19.0 | 2024-10-01 | 2026 | 1
115 | Cozinha | x | 220180 | NE | NE | MPK |  | 6L |  | x |  | x |  | NA | NA | NA | 2026-07-01 | 2028
116 | Mezanino Sala de jogos | x | 436627 | 291055470 | 843 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
117 | Mezanino Sala de jogos | x | 436187 | 291055517 | 14598 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.6 / 18.6 | 18.4 | 2024-10-01 | 2027
118 | Mezanino Sala de Descanso | x | 437771 | 291056638 | 3073 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
119 | Auditório Mezanino | x | 436153 | 291055497 | 52163 | CO2 | 2BC | 6Kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.6 / 18.6 | 18.5 | 2024-10-01 | 2025
120 | Auditório Mezanino | x | 436643 | 291055476 | 2575 | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
RESERVAS
1 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 5BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.5 / 18.5 | 18.3 | 2024-10-01 | 2026
2 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 2BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 16.7 / 22.7 | 22.7 | 2024-10-01 | 2024
3 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 2BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.8 / 18.8 | 18.6 | 2024-10-01 | 2027
4 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 5BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 13.9 / 19.9 | 19.8 | 2024-10-01 | 2026
5 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 5BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.5 / 18.5 | 18.2 | 2024-10-01 | 2026
6 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 2BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 11.7 / 17.7 | 17.5 | 2024-10-01 | 2025
7 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 2BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.6 / 18.6 | 18.5 | 2024-10-01 | 2025
8 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 2BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 11.7 / 17.7 | 17.6 | 2024-10-01 | 2026
9 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 2BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 13.9 / 19.9 | 19.4 | 2024-10-01 | 2025
10 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 2BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 16.0 / 22.0 | 21.9 | 2024-10-01 | 2025
11 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 2BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.3 / 18.9 | 17.2 | 2024-10-01 | 2024
13 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 2BC | 6kg |  |  | x | x |  |  |  | vazio | 2024-10-01 | 2025 |  |  | x
14 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 2BC | 6kg |  |  | x | x |  |  |  | vazio | 2024-10-01 | 2027 |  |  | x
15 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 5BC | 6kg | x |  |  | x |  | 2024-04-01 | 12.8 / 18.8 | 17.7 | 2024-10-01 | 2026
16 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 2BC | 6kg |  |  | x | x |  |  |  | vazio | 2024-10-01 | 2026 |  |  | x
17 | RESERVAS | x |  |  |  | CO2 | 2BC | 6kg |  |  | x | x |  | 2024-04-01 | 16.0 / 22.0 | 18.0 | 2024-10-01 | 2028 |  |  | x
18 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
19 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
20 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
22 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
23 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
24 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2028
25 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
26 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L |  |  | x | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  |  | x
27 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
28 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
29 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
30 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
31 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
32 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2028
33 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
34 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2024
35 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L |  |  | x | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  |  | x
36 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
37 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
38 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L |  |  | x | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  |  | x
39 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L |  |  | x | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  |  | x
40 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L |  |  | x | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025 |  |  | x
41 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L |  |  | x | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  |  | x
42 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
43 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
44 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
45 | RESERVAS | x |  |  |  | AP | 2A | 10L | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
47 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 10BC | 8kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
48 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 30BC | 8kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2027
49 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 10BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
50 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
51 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 10BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
52 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4kg |  |  | x | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026 |  |  | x
53 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
54 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 10BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
55 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
56 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
57 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
58 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
59 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
61 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2027
62 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
63 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
64 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 10BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
65 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
66 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 10BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2025
67 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 10BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
69 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 20BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
70 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 10BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2028
71 | RESERVAS | x |  |  |  | PQS | 10BC | 4kg | x |  |  | x |  | NA | NA | NA | 2024-10-01 | 2026
Extintor 17, foi retirado do local, local esta em obras.
Necessário realizar instalação de placas de sinalização e pinturas de solo nos extintores descritos acima.
Durante as inspeções do mês de Maio, foram feitas as pesagens de todos os extintores de CO2.
Extintor 115 encontra-se com o seu manômetro quebrado, porém não está empedindo o seu funcionamento.
NE = NÃO ENCONTRADO NO LOCAL.